ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2043 гг.

КНИГА 10

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Оглавление

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа	3

10.2. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждой год действия схемы теплоснабжения	6

10.3. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	7

10.4. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	8

10.5. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	9

10.6. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	9

10.7. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	9

10.8. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	10

10.9. Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации городского округа в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива	13

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Для каждого из предлагаемых вариантов развития в схеме теплоснабжения рассчитаны перспективные топливные балансы. Перспективное потребление топлива на котельных рассчитывалось исходя из перспективных тепловых балансов систем теплоснабжения. Структуру теплового баланса системы теплоснабжения можно описать следующим образом:

- Произведенная тепловая энергия на котельной расходуется на собственные нужды котельной и отпуск в тепловую сеть.

- Отпущенная в сеть тепловая энергия расходуется на покрытие тепловых нагрузок потребителей за вычетом потерь тепловой энергии в сетях.

С учетом этого выражение для теплового баланса системы теплоснабжения имеет вид:

Qпроизв.=Qсоб.нужды.+Qпотери ТС+Qпотр.

Тогда потребление топлива для производства тепловой энергии в котельной определится по выражению:

B=Qпроизв.Qрн×ɳ

Максимальные часовые расходы основного вида топлива, за летний зимний и переходный периоды рассчитываются по выражению:

B=Qпроизв.чQрн×ɳ

Qпроизв.ч ‒ часовая производительность котельной, учитывающая покрытие тепловых нагрузок в определенные периоды.

Таблица 10.1.1 – Годовое потребление топлива источниками теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2038 |  | 2039 - 2043 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 |  | 27428,294 |  | 34285,37 |
| Расход натурального топлива | тыс. м³ | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 |  | 3630,300 |  | 4537,875 |
| Коэффициент калорийности |  | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 |  | 1,182 |  | 1,182 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 |  | 156,48 |  | 156,48 |

Таблица 10.1.2 – Часовые расходы топлива

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2038 | 2039 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП | м³/час | 699,59 | 699,59 | 699,59 | 699,59 | 699,59 | 699,59 | 699,59 | 699,59 | 699,59 | 874,49 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период | м³/час | 303,05 | 303,05 | 303,05 | 303,05 | 303,05 | 303,05 | 303,05 | 303,05 | 303,05 | 378,81 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | м³/час | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 117,56 |
| Максимальный часовой расход топлива в ОЗП | кг у. т /час | 826,91 | 826,91 | 826,91 | 826,91 | 826,91 | 826,91 | 826,91 | 826,91 | 826,91 | 1033,64 |
| Максимальный часовой расход топлива в переходный период | кг у. т /час | 358,21 | 358,21 | 358,21 | 358,21 | 358,21 | 358,21 | 358,21 | 358,21 | 358,21 | 447,76 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у. т /час | 111,16 | 111,16 | 111,16 | 111,16 | 111,16 | 111,16 | 111,16 | 111,16 | 111,16 | 138,95 |

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчётный размер неснижаемого нормативного запаса резервного топлива ННЗТ, тыс. т, определяется по среднесуточному плановому рас- ходу топлива самого холодного месяца отопительного периода (февраль) без учета нагрузки горячего водоснабжения и фактическому времени, необходимому для доставки топлива от поставщика и разгрузку.

ННЗТ=Qmax×Hср.т×1K×T×10-3

Где:

Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

Нср.т – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

К – коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, 5 – 30 суток.

Резервное топливо на источнике теплоснабжения не предусмотрено.

10.3. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждой год действия схемы теплоснабжения

На территории ЗАТО г.о. Молодежный основным видом топлива для источников является природный газ.

Таблица 10.3.1 – Информация о суммарном объеме потребляемого топлива источниками теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2038 |  | 2039 - 2043 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 |  | 27428,294 |  | 34285,37 |
| Расход натурального топлива | тыс. м³ | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 |  | 3630,300 |  | 4537,875 |
| Коэффициент калорийности |  | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 |  | 1,182 |  | 1,182 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 |  | 156,48 |  | 156,48 |

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Поставщиком газа на котельные является ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Цена на газ формируется из регулируемой оптовой цены на газ, рассчитанной по формуле цены газа, утверждённой ФСТ России, платы за снабженческо-сбытовые услуги, определённой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Оптовые цены на газ определяются на объёмную единицу измерения газа (1 тыс. м³), приведённую к стандартным условиям.

Таблица 10.4.1 – Свойства видов топлива

| Вид топлива | Ед. изм. | Низшая теплота сгорания ккал/м3 | Коэф.пересчета в условное топливо | Плотность, кг/куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | куб.м | 8190 | 1,170 | 0,85 |

10.5. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

Преобладающим видом топлива на территории ЗАТО г.о. Молодежный является природный газ.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

На территории ЗАТО г.о. Молодежный приоритетным развитием топливного баланса является соответствие 1 – ому варианту развития систем теплоснабжения.

10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

В таблице 10.7.1 представлен перспективный топливный баланс на момент, предшествующий разработке Схемы теплоснабжения. В таблице 10.7.2 представлен перспективный топливный баланс на момент разработки Схемы теплоснабжения.

Таблица 10.7.1 Перспективный топливный баланс на момент, предшествующий разработке Схемы теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 - 2035 | 2036 - 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 34285,37 |
| Расход натурального топлива | тыс. м³ | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 4537,875 |
| Коэффициент калорийности |  | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 |

Таблица 10.7.2 - Перспективный топливный баланс на момент разработки Схемы теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 - 2038 |  | 2039 - 2043 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 | 27428,294 |  | 27428,294 |  | 34285,37 |
| Расход натурального топлива | тыс. м³ | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 | 3630,300 |  | 3630,300 |  | 4537,875 |
| Коэффициент калорийности |  | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 | 1,182 |  | 1,182 |  | 1,182 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 | 156,48 |  | 156,48 |  | 156,48 |

10.8. Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации городского округа в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива

Структура перспективных топливных балансов соответствует концепции программы  газификации поселения.