ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2043 гг.

КНИГА 2

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Оглавление

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	3

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе, согласно ГенПлана, ДКРТ, утвержденный КРТ, Проектов реновации или Договоров ТП.	4

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Таблица 2.1.1 - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | Тепло на ГВС | Тепло на ГВС общедомовое | Общая |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 6,936652 | 0,286645 | 1,208649 | 0,006019 | 8,437965 |
|  |  |  | ИТОГО | 6,936652 | 0,286645 | 1,208649 | 0,006019 | 8,437965 |

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе, согласно ГенПлана, ДКРТ, утвержденный КРТ, Проектов реновации или Договоров ТП.

Таблица 2.2.1 - Перечень территорий планируемого размещения объектов капитального строительства

| № в слое «Зоны перспективной застройки с N г. до окончания срока действия схемы» электронной модели | Тип источника информации | Реквизиты источника информации | Наименование застройщика | ИНН застройщика | Назначение объекта | Наименование объекта | Отапливаемая площадь, кв. м | Адрес местоположения объекта и кадастровый номер земельного участка | Код ГАР объекта | КН ЗУ | КН ОКС | Номер разрешения на строительство | Дата выдачи разрешения на строительство | Дата окончания срока действия разрешения на строительство | Планируемый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты (Дата/номер) выданного договора технологического присоединения | Наименование РСО, выдавшего Договор ТП | ИНН РСО, выдавшего Договор ТП | Срок действия Договора ТП | Планируемый источник тепловой энергии | Общая нагрузка перспективного объекта, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС, ср.ч. | Общая |
| 1 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Многоквартирная жилая застройка | Многоквартирная жилая застройка | 145600 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | Котельная №39 – 1 вариант; Перспективная БМК 3МВт – 2 вариант. | 1,665 | - | 0,555 | 2,220 |
| 2 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Индивидуальная жилая застройка | Многоквартирная жилая застройка | 128700 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 0,810 | - | 0,270 | 1,080 |
| 3 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | Многофункциональная общественно-деловая зона | 178200 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 1,400 | - | - | 1,400 |
| 4 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | Многофункциональная общественно-деловая зона | 145600 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 0,140 | - | - | 0,140 |
| 5 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Производственная зона | Производственная зона | 178400 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 0,390 | - | - | 0,390 |
| 6 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Зона транспортной инфраструктуры | Зона транспортной инфраструктуры | 23400 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 0,010 | - | - | 0,010 |
| 7 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Зона транспортной инфраструктуры | Зона транспортной инфраструктуры | 58900 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 0,080 | - | - | 0,080 |
| 8 | Генеральный план | № 834.3 от 23.04.2024 | - | - | Коммунально-складская зона | Коммунально-складская зона | 124500 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | - | - | - | - | - | - | 2043 | - | - | - | - | АИТ | 0,150 | - | - | 0,150 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,645 | 0,000 | 0,825 | 5,470 |

Таблица 2.2.2 - Сведения об объектах или зонах перспективного строительства, на которые не выдавались ДКРТ, утвержденный КРТ, Проект реновации или Договор ТП, с указанием для каждого объекта

| № в слое «Зоны перспективной застройки с N до окончания срока действия схемы» электронной модели | Назначение объекта | Наименование объекта | Площадь, кв. м | Адрес местоположения объекта и кадастровый номер земельного участка | Планируемый год ввода в эксплуатацию согласно утвержденному генеральному плану | Наименование РСО | ИНН РСО | Планируемый источник тепловой энергии/строительство собственного источника тепловой энергии | Общая нагрузка перспективного объекта, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС, ср.ч. | Общая |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | Многоквартирная жилая застройка | 145600 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | Котельная №39 – 1 вариант; Перспективная БМК 3МВт – 2 вариант. | 1,665 | - | 0,555 | 2,220 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | Индивидуальная жилая застройка | 128700 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 0,810 | - | 0,270 | 1,080 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Многофункциональная общественно-деловая зона | 178200 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 1,400 | - | - | 1,400 |
| 4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | Многофункциональная общественно-деловая зона | 145600 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 0,140 | - | - | 0,140 |
| 5 | Производственная зона | Производственная зона | 178400 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 0,390 | - | - | 0,390 |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | Зона транспортной инфраструктуры | 23400 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 0,010 | - | - | 0,010 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | Зона транспортной инфраструктуры | 58900 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 0,080 | - | - | 0,080 |
| 8 | Коммунально-складская зона | Коммунально-складская зона | 124500 | Московская область, ГО ЗАТО Молодёжный | 2043 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5030015490 | АИТ | 0,150 | - | - | 0,150 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,645 | 0,000 | 0,825 | 5,470 |

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 кв.м общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома.

Устанавливаемые в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами.

Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения утверждены Распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из показателей, содержащихся в проектной документации домов. В случае отсутствия проектной документации часовая тепловая нагрузка определяется по паспортам домов. При отсутствии указанных документаций и данных часовая тепловая нагрузка (ккал/час) определяется по следующей формуле:

qmax=qУД×S

Где qуд - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал/час на 1 м²);

S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, или площадь жилого дома (м²).

Таблица 2.3.1 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в помещениях многоквартирного или жилого дома

| № | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| 2 | Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 3 | 1 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 |
| 4 | 2 | 0,0257 | 0,0257 | 0,0257 |
| 5 | 3 - 4 | 0,0280 | 0,0280 | 0,0280 |
| 6 | 5 - 9 | 0,0236 | 0,0236 | 0,0236 |
| 7 | 10 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 8 | 11 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 9 | 12 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 10 | 13 | 0,0249 | 0,0249 | 0,0249 |
| 11 | 14 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 |
| 12 | 15 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 |
| 13 | 16 и более | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 |
| 14 | Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 15 | 1 | 0,0160 | 0,0160 | 0,0160 |
| 16 | 2 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
| 17 | 3 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 |
| 18 | 4 - 5 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 |
| 19 | 6 - 7 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| 20 | 8 | 0,0117 | 0,0117 | 0,0117 |
| 21 | 9 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 |
| 22 | 10 | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 |
| 23 | 11 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 |
| 24 | 12 и более | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 |

Таблица 2.3.2 – Норматив потребления коммунальной услуги холодного и гор. водоснабжения

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,013 | 0,013 |
| 2 |  |  | от 6 до 9 | 0,012 | 0,012 |
| 3 |  |  | от 10 до 16 | 0,007 | 0,007 |
| 4 |  |  | более 16 | 0,006 | 0,006 |
| 5 |  |  | Разноуровневые многоквартирные дома до 9 | 0,006 | 0,006 |
| 6 |  |  | Разноуровневые многоквартирные дома от 10 до 16 | 0,006 | 0,006 |
| 7 |  |  | Разноуровневые многоквартирные дома более 16 | 0,005 | 0,005 |
| 8 | 2. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,01 | X |
| 9 |  |  | от 6 до 9 | 0,01 | X |
| 10 | 3. Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,01 | X |
| 11 | 4. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | X | 0,01 | X |

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Таблица 2.4.1 - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

| Котельная | Вид | Прирост объема теплопотребления, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036 - 2041 | 2042 - 2043 |
| Котельная №39 | Отопление | - | - | - | - | - | - | - | 1,665 |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - | 0,555 |
|  | Общая | - | - | - | - | - | - | - | 2,220 |
| Прирост объема теплоносителя, куб.м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 | Отопление | - | - | - | - | - | - | - | 66,600 |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - | 10,091 |
|  | Общая | - | - | - | - | - | - | - | 76,691 |

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Таблица 2.5.1 - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

| Котельная | Вид | Прирост объема теплопотребления, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036 - 2041 | 2042 - 2043 |
| Котельная №39 | Отопление | - | - | - | - | - | - | - | 1,665 |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - | 0,555 |
|  | Общая | - | - | - | - | - | - | - | 2,220 |
| АИТ | Отопление | - | - | - | - | - | - | - | 2,98 |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 |
|  | Общая | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 |
| Прирост объема теплоносителя, куб.м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 | Отопление | - | - | - | - | - | - | - | 66,600 |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - | 10,091 |
|  | Общая | - | - | - | - | - | - | - | 76,691 |
| АИТ | Отопление | - | - | - | - | - | - | - | 119,2 |
|  | ГВС | - | - | - | - | - | - | - | 4,909 |
|  | Общая | - | - | - | - | - | - | - | 124,109 |

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах отсутствуют, т.к. отсутствуют приросты строительных фондов. Перепрофилирование производственных зон не планируется.

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения отсутствуют.