ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2043 гг.

КНИГА 4

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Оглавление

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	3

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	6

4.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом эта	9

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	11

4.5. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	11

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлены в таблицах.

Таблица 4.1.1 – Балансы существующей на базовый период тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Теплоснабжающая организация | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в т/с, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 22,300 | 21,000 | 0,060 | 20,940 | 0,361166 | 8,437965 | 12,140869 |
| Итого |  |  |  | 22,300 | 21,000 | 0,060 | 20,940 | 0,361166 | 8,437965 | 12,140869 |

Таблица 4.1.2 – Балансы перспективной тепловой нагрузки

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,545 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 11,035217 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 9,359783 |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

По представленным теплоснабжающими организациями исходным данным и схемам тепловых сетей в бумажном и электронном виде в ГИС «Zulu v.7.0» и в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo v.7.0» разработана электронная модель системы теплоснабжения города. Пакет «Zulu v.7.0» позволил создать расчётную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчёты, в том числе наглядно иллюстрировать результаты гидравлического расчёта тепловой сети - построением пьезометрического графика.

На построенном пьезометрическом графике графически отражена следующая информация:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

В таблице под графиком выведены для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д.

Пример построенного пьезометрического графика участка тепловой сети в программном комплексе «ZuluThermo v.7.0» показан на рисунке 4.2.1.

Рисунок 4.2.1 – Пример построения пьезометрического графика участка тепловой сети

4.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом эта

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе представлены в таблицах  4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Перспективные балансы тепловой мощности

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,545 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 11,035217 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 9,359783 |

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующие и перспективные значения резервов/дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблицах выше. В существующем положении имеются источники с дефицитами тепловой энергии. Перспективный баланс тепловой энергии разработан с целью отражения результатов выполнения мероприятий устранения дефицитов на существующих источниках тепловой энергии и увеличения тепловой мощности для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки.

4.5. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период предшествующий разработке Схемы теплоснабжения приведен в таблице 4.5.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей на момент разработки Схемы теплоснабжения приведен в таблице 4.5.2.

Изменения в тепловых балансах на конец срока действия схемы связаны с изменением (уточнением) тепловой нагрузки в существующем положении. Изменения в перспективном развитии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не обнаружено.

Таблица 4.5.1 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период предшествующий разработке Схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,545 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 8,752238 | 8,752238 | 8,752238 | 8,752238 | 8,752238 | 8,752238 | 8,752238 | 8,752238 | 8,752238 | 8,752238 | 11,34949 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 11,37551 | 11,37551 | 11,37551 | 11,37551 | 11,37551 | 11,37551 | 11,37551 | 11,37551 | 11,37551 | 11,37551 | 9,04551 |

Таблица 4.5.2 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей на момент разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,361166 | 0,545 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 8,437965 | 11,035217 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 12,140869 | 9,359783 |