ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2043 гг.

КНИГА 5

МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Оглавление

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения	3

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения	4

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	4

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	6

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения

Таблица 5.1.1 – Варианты перспективного развития источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | 1 вариант | 2 вариант | Обоснование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перспективная БМК 3МВт | - | Строителство перспективной БМК 3МВт для подключения перспективных потребителей. | Ввод в эксплуатацию перспективных потребителей | 2043 |

Таблица 5.1.2 – Капитальные затраты на первоочередные мероприятия по повышению надежности источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Наименование мероприятия | Срок | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №39 п. Молодежный | Строительство резервного топливного хозяйства | 2026 - 2028 | Бюджеты различных уровней |
|  | Прокладка второго ввода воды Ду 100, 125 пм | 2026 | Бюджеты различных уровней |
|  | Установка бака-аккумулятора подпиточной воды 50 куб.м | 2026 | Бюджеты различных уровней |
| Итого |  |  |  |

Таблица 5.1.3 – Варианты перспективного развития объектов теплосетевого хозяйства

| Источник теплоснабжения | 1 вариант | 2 вариант | Обоснование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №39 п. Молодежный | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39 ,уч.№№ 87,87.1,89,91,32,33 До реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39 ,уч.№№ 87,87.1,89,91,32,33 До реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км 9в однотрубном исполнении) После реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км 9в однотрубном исполнении) | Изношенность сетей | 2026 |
|  | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39, уч. №№ 84,85,86,88,90,93,94.2,95 До реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39, уч. №№ 84,85,86,88,90,93,94.2,95 До реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Изношенность сетей | 2027 |
|  | Модернизация участков сетей ГВС № 39, уч. №№ 72,74,76,78,80,82,73,75,77,79,81,83 До реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Модернизация участков сетей ГВС № 39, уч. №№ 72,74,76,78,80,82,73,75,77,79,81,83 До реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Изношенность сетей | 2028 |
|  | Строительство тепловой сети Ду 100 мм, 250 пм до перспективного потребителя. | - | Ввод в эксплуатацию перспективных потребителей | 2043 |
| Перспективная БМК 3 МВт | - | Строительство тепловой сети Ду 100 мм, 50 пм до перспективного потребителя. | Ввод в эксплуатацию перспективных потребителей | 2043 |

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

5.2.1. Определение зон эффективного теплоснабжения существующих и перспективных источников теплоснабжения с приведением технико-экономического обоснования вариантов реконструкции котельных, строительства БМК, реконструкции/строительства ЦТП в зонах малоэтажной застройки по сравнению с индивидуальным газоснабжением. Согласование указанных мероприятий с программами газификации.

Рисунок 5.2.1 – Зона эффективного теплоснабжения котельной №39

Реконструкции и строительства БМК, ЦТП в зонах малоэтажной застройки с целью теплоснабжения данных потребителей как альтернативы индивидуальному теплоснабжению отсутсвуют.

5.2.2. 	Анализ альтернативных технических решений в контексте исполнения мероприятий. Выбор оптимального варианта на основе финансово-экономического моделирования, учитывающего капитальные затраты (CAPEX) и эксплуатационные расходы (OPEX). Обеспечить согласованность расчетов с общей моделью операционных затрат.

Среди двух предложенных вариантов развития системы теплоснабжения первый вариант развития схемы теплоснабжения городского округа является наиболее выгодным. Это обосновано суммарными затратами на реализацию мероприятий с наибольшей эффективностью повышения надежности и качества теплоснабжения.

Таблица 5.2.1 – Технико-экономическое сравнение двух вариантов развития систем теплоснабжения

| Наименование | 1 вариант развития | 2 варианта развития |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения (САРЕХ), тыс.руб. | 109161,90 | 109338,69 |
| Мощность, Гкал/ч | 22,300 | 22,300 |
| С.Н., Гкал/ч | 0,060 | 0,060 |
| Потери, Гкал/ч | 0,545 | 0,545 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 11,34949 | 11,34949 |
| Экономический эффект в эксплуатациолнных расходах (ОРЕХ), тыс.руб. | 11799,01 | 10952,93 |
| Срок окупаемости, лет | 9,2 | 10 |

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Ценовые (тарифные) последствия представлены в таблице 5.3.1. На основании анализа ценовых (тарифных) последствий первый вариант развития теплоснабжения является приоритетным.

Таблица 5.3.1 - Ценовые (тарифные) последствия для вариантов развития систем теплоснабжения

| № | Наименование организации | Величина тарифа, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | с 01.01 – 2566,38 с 01.10 – 2946,39 | с 01.01 – 2946,39 с 01.07 – 3176,07 | с 01.01 – 3176,07 с 01.07 – 3350,38 | с 01.01 – 3350,38 с 01.07 – 3543,79 | с 01.01 – 3543,79 с 01.07 – 3749,61 | 3802,105 | 3855,334 | 3909,309 | 3964,039 | 4019,536 | 4075,809 | 4132,87 | 4190,731 | 4249,401 | 4308,892 | 4369,217 | 4430,386 | 4492,411 |
| 2 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | с 01.01 – 2566,38 с 01.10 – 2946,39 | с 01.01 – 2946,39 с 01.07 – 3176,07 | с 01.01 – 3176,07 с 01.07 – 3350,38 | с 01.01 – 3350,38 с 01.07 – 3543,79 | с 01.01 – 3543,79 с 01.07 – 3749,61 | 3802,105 | 3855,334 | 3909,309 | 3964,039 | 4019,536 | 4075,809 | 4132,87 | 4190,731 | 4249,401 | 4308,892 | 4369,217 | 4430,386 | 4514,563 |

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В 2025 году выполнены мероприятия по капитальному ремонту котельной №39 модернизации котла КВГМ-4,65-150 5. Так же на период 2026 – 2028 запланированы мероприятия по модернизации участков сетей ГВС.

Таблица 5.4.1 – Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | 1 вариант | 2 вариант | Обоснование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |
| Котельная №39 п. Молодежный | Капитальный ремонт котельной №39 (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Молодежный, п. Молодёжный (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт котельной №39 (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Молодежный, п. Молодёжный (в т.ч. ПИР) | Изношенность оборудования | Выпонение 2024 г. |
|  | Модернизация котла КВГМ-4,65-150 4 | Модернизация котла КВГМ-4,65-150 4 | Изношенность оборудования | Выпонение 2024 г. |
|  | Модернизация котла КВГМ-7,65-150 5 | Модернизация котла КВГМ-7,65-150 5 | Изношенность оборудования | Выполнение 2025 |
| Перспективная БМК 3МВт | - | Строителство перспективной БМК 3МВт для подключения перспективных потребителей. | Ввод в эксплуатацию перспективных потребителей | 2043 |
| Объекты теплосетевого хозяйства |  |  |  |  |
| Котельная №39 п. Молодежный | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39 ,уч.№№ 87,87.1,89,91,32,33 До реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39 ,уч.№№ 87,87.1,89,91,32,33 До реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Изношенность сетей | 2026 |
|  | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39, уч. №№ 84,85,86,88,90,93,94.2,95 До реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39, уч. №№ 84,85,86,88,90,93,94.2,95 До реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Изношенность сетей | 2027 |
|  | Модернизация участков сетей ГВС № 39, уч. №№ 72,74,76,78,80,82,73,75,77,79,81,83 До реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Модернизация участков сетей ГВС № 39, уч. №№ 72,74,76,78,80,82,73,75,77,79,81,83 До реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Изношенность сетей | 2028 |
|  | Строительство тепловой сети Ду 100 мм, 250 пм до перспективного потребителя. | - | Ввод в эксплуатацию перспективных потребителей | 2043 |
| Перспективная БМК 3МВт | - | Строительство тепловой сети Ду 100 мм, 50 пм до перспективного потребителя. | Ввод в эксплуатацию перспективных потребителей | 2043 |