ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2043 гг.

КНИГА 6

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Оглавление

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	3

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	3

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	5

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	5

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	6

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	7

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	9

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии, материальная характеристика тепловой сети и объем теплоносителя

Таблица 6.1.1 – Величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии, материальная характеристика тепловой сети и объем теплоносителя в ЗАТО г.о. Молодежный

| № п/п | Наименование источника | Показатель |  | ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 39 | Материальная характеристика тепловой сети, кв.м. | Отопление | кв.м. | -* | -* | -* | 2130,639 | 2130,639 | 2130,639 | 2130,639 | 2130,639 | 2130,639 | 2130,639 | 2130,639 | 2130,639 | 2131 |
|  |  |  | ГВС | кв.м. | -* | -* | -* | 723,65 | 723,65 | 723,65 | 723,65 | 723,65 | 723,65 | 723,65 | 723,65 | 723,65 | 723,75 |
|  |  | Объем теплоносителя, м.куб. | Отопление | м.куб. | -* | -* | -* | 130,36 | 130,36 | 130,36 | 130,36 | 130,36 | 130,36 | 130,36 | 130,36 | 130,36 | 130,42 |
|  |  |  | ГВС | м.куб. | -* | -* | -* | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,64 |
|  |  | Нормативы | Потери теплоносителя | куб.м(т) | -* | -* | -* | 2787,7 | 2787,7 | 2787,7 | 2787,7 | 2787,7 | 2787,7 | 2787,7 | 2787,7 | 2787,7 | 2831,304 |
|  |  |  | Потери тепловой энергии | Гкал | -* | -* | -* | 2406,8 | 2406,8 | 2406,8 | 2406,8 | 2406,8 | 2406,8 | 2406,8 | 2406,8 | 2406,8 | 3508,764 |

* МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» осуществляет эксплуатацию с 01.03.2022 года, ранее данные не зафиксированы

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения на территории ЗАТО г.о. Молодежный отсутствуют.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Таблица 6.3.1 - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Теплоснабжающая организация | Объём аккумуляторного бака, м3 | Количество аккумуляторных баков, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | - | - |

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 6.4.1 – Часовые расходы подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Установленная производительность ВПУ теплоносителя, м³/ч | Расчетная производительность ВПУ, теплоносителя, м³/ч | Расход воды на подпитку, м³/ч | Расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5,0 | 5,0 | 0,305 | 1,20 |

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 6.5.1 - Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя вариант №1 (приоритетный)

| Параметр | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | -* | -* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | -* | -* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 38 |
| Кол-во баков-аккумуляторов | ед. | -* | -* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | мз | -* | -* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | мз | -* | -* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | -* | -* | 0,334 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,310 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | -* | -* | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,291 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -* | -* | 0,047 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | -* | -* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -* | -* | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,219 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | -* | -* | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,690 |
| Доля резерва | % | -* | -* | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,938 |

* МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» осуществляет эксплуатацию с 01.03.2022 года, ранее данные не зафиксированы

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В таблице 6.6.1 представлены сведения по перспективным балансам производительности на период предшествующий разработке Схемы теплоснабжения. В таблице 6.6.2 представлены сведения по перспективным балансам на момент разработки Схемы теплоснабжения. В процессе актуализации балансов теплоносителя были учтены параметры работы системы теплоснабжения и откорректированы балансы теплоносителя.

Таблица 6.6.1 - Перспективные балансы производительности на период предшествующий разработке Схемы теплоснабжения

| Параметр | Единицы измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | -* | -* | -* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | -* | -* | -* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16-20 | 21-25 | 26-29 |
| Кол-во баков-аккумуляторов | ед. | -* | -* | -* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | мз | -* | -* | -* | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | мз | -* | -* | -* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | -* | -* | -* | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | -* | -* | -* | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -* | -* | -* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | -* | -* | -* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -* | -* | -* | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | -* | -* | -* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва | % | -* | -* | -* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» осуществляет эксплуатацию с 01.03.2022 года, ранее данные не зафиксированы

Таблица 6.6.2 - Сведения по перспективным балансам теплоносителя на момент разработки Схемы теплоснабжения

| Параметр | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | -* | -* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | -* | -* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 38 |
| Кол-во баков-аккумуляторов | ед. | -* | -* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | мз | -* | -* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | мз | -* | -* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | -* | -* | 0,334 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,310 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | -* | -* | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,291 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | -* | -* | 0,047 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | -* | -* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | -* | -* | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,219 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ | т/ч | -* | -* | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,666 | 4,690 |
| Доля резерва | % | -* | -* | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,938 |

* МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» осуществляет эксплуатацию с 01.03.2022 года, ранее данные не зафиксированы

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 6.7.1 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной в зоне деятельности ЕТО МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа»

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: т/ч | -* | -* | 0,334 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,310 |
| нормативные утечки теплоносителя, т/ч | -* | -* | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,291 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | -* | -* | 0,047 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |

* МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» осуществляет эксплуатацию с 01.03.2022 года, ранее данные не зафиксированы