ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ПО 2044 гг.

(Разработка на 2025 год)

КНИГА 13

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Оглавление

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	4

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	6

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	8

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	9

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	10

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	11

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)	12

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	12

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	12

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	13

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	14

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)	15

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)	16

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.	17

13.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	18

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Авариями считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов.

Незначительные инциденты бывают только во время запуска системы в начале отопительного сезона и устраняются в кратчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Таблица 13.1.1 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| № | Источник | Адрес | Фактическое число нарушений в подаче тепловой энергии за 2023 год | Общая продолжительность прекращения подачи тепловой энергии, ч | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | 0 | 0 | - |
| ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | - |

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Авариями считаются разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов. Исходя из этого аварийные отключения в период 2018-2023 гг. отсутствовали.

Незначительные инциденты бывают только во время запуска системы в начале отопительного сезона и устраняются в кратчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.

Таблица 13.2.1 - Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| № | Источник | Адрес | Фактическое число нарушений в подаче тепловой энергии за 2023 год | Время восстановления, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | 0 | - |
| ИТОГО: |  |  | 0 | - |

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Таблица 13.3.1 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Теплоснабжающая организация | Потребление топлива |  | Выработка, Гкал/год | Переводной коэффициент | Собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника, Гкал | кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | Природный газ, м³ | 3630300 | 27428,294 | 1,182 | 336,786 | 27091,508 | 159,4 |
| Итого |  |  |  |  | 3630300 | 27428,294 | 1,182 | 336,786 | 27091,508 | - |

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 13.4.1 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Теплоснабжающая организация | Материальная характеристика, кв.м | Потери, Гкал/ч | Отношение потерь к материальной характеристике, Гкал/ч/кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 1529,2 | 0,435 | 0,0003 |
| Итого |  |  |  | 1529,2 | 0,435 | - |

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 13.5.1 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Установленная мощность, Гкал/ч | Число часов работы в год | Фактическая выработка , Гкал | Кол-во часов использования УТМ, ч/год | Коэффициент использования установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 22,300 | 8400 | 27428,294 | 1230 | 15 |
| Итого |  |  |  | 22,300 | - | 27428,294 | - | - |

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 13.6.1 - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| № п/п | Источник теплоснабжения | Адрес | Материальная характеристика, кв.м | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, кв.м/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | 1529,2 | 8,8357 | 173,071 |
| Итого |  |  | 1529,2 | 8,8357 | - |

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

Источники тепловой энергии на территории ЗАТО г.о. Молодежный, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источники тепловой энергии на территории ЗАТО г.о. Молодежный, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии на территории ЗАТО г.о. Молодежный, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 13.10.1 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

| № п/п | Источник теплоснабжения | Адрес | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | 10 |

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 13.11.1 - Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Источник теплоснабжения | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Материальная характеристика, кв.м | Средневзвешенный срок эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | 2009 | 1529,2 | 15 |
| Итого |  |  | - |  | - |

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)

Таблица 13.12.1 - Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

| № п/п | Источник теплоснабжения | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Материальная характеристика, кв.м | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | 2009 | 1529,2 | 0,001 |
| Итого |  |  | - | 1529,2 | - |

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)

Таблица 13.13.1 - Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности

| № п/п | Источник теплоснабжения | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | 22,300 | 0,0330330 |
| Итого |  |  | 22,300 | - |

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В настоящий момент ЗАТО г.о. Молодежный отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствует применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

13.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Таблица 13.15.1 - Значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения, предшествующие разработке Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Современное состояние(2022) | Первая Очередь(2022-2030) | Расчётный срок (2038) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в т.ч.: | тыс. кв.м. | 47,26 | 71,59 | 79,68 |
| 2 | Тепловая нагрузка в жилищном фонде: | Гкал/ч | 1,244 | 1,804 | 2,334 |
| 3 | Расход тепловой энергии, в жилищном фонде: | Гкал | 2811,36 | 4076,92 | 5274,69 |
| 4 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | Гкал/ч/кв.м | 0,026322 | 0,025199 | 0,029292 |
| 5 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/кв.м /год | 59,48 | 56,94 | 66,20 |
| 6 | Градус-сутки отопительного периода | °С×сут | 4510 | 4510 | 4510 |
| 7 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/кв.м /°С×сут | 0,0131 | 0,0126 | 0,0146 |
| 8 | Средняя плотность тепловой нагрузки | Гкал/ч/га | 0,0376 | 0,0515 | 0,0385 |
| 9 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | Гкал/год/га | 52,727 | 116,483 | 87,041 |
| 10 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | Гкал/час/чел | 0,0004 | 0,0006 | 0,0008 |
| 11 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | Гкал/год/чел | 0,994 | 1,441 | 1,865 |

Таблица 13.15.2 - Значения целевых показателей реализации Схемы теплоснабжения на момент разработки Схемы теплоснабжения

| № п/п | Источник теплоснабжения | Адрес | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников, кг у.т./Гкал | Отношение потерь к материальной характеристике, Гкал/ч/кв.м | Коэффициент использования установленной мощности, % | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, кв.м/Гкал/ч | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии,% | Средневзвешенный срок эксплуатации, лет | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | 159.4 | 0,0003 | 15 | 173,071 | 10 | 15 | 0,001 | 0,0330330 |