ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2044 гг.

(Разработка на 2025 год)

КНИГА 4

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Оглавление

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	3

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	6

4.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом эта	8

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	10

4.5. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	10

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлены в таблицах.

Таблица 4.1.1 – Балансы существующей на базовый период тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Теплоснабжающая организация | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в т/с, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Резерв/ дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 22,300 | 21,000 | 0,060 | 20,940 | 0,435 | 8,8357 | 11,669 |
| Итого |  |  |  | 22,300 | 21,000 | 0,060 | 20,940 | 0,435 | 8,8357 | 11,669 |

Таблица 4.1.2 – Балансы перспективной тепловой нагрузки

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2035 | 2036-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,544 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 11,0557 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 9,340 |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

По представленным теплоснабжающими организациями исходным данным и схемам тепловых сетей в бумажном и электронном виде в ГИС «Zulu v.7.0» и в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo v.7.0» разработана электронная модель системы теплоснабжения города. Пакет «Zulu v.7.0» позволил создать расчётную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчёты, в том числе наглядно иллюстрировать результаты гидравлического расчёта тепловой сети - построением пьезометрического графика.

На построенном пьезометрическом графике графически отражена следующая информация:

- линия давления в подающем трубопроводе;

- линия давления в обратном трубопроводе;

- линия поверхности земли;

- линия потерь напора на шайбе;

- высота здания;

- линия вскипания;

- линия статического напора.

В таблице под графиком выведены для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д.

Пример построенного пьезометрического графика участка тепловой сети в программном комплексе «ZuluThermo v.7.0» показан на рисунке 4.2.1.

Рисунок 4.2.1 – Пример построения пьезометрического графика участка тепловой сети

4.3. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом эта

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе представлены в таблицах  4.3.1.

Таблица 4.3.1 – Перспективные балансы тепловой мощности

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2035 | 2036-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,544 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 11,0557 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 9,340 |

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Существующие и перспективные значения резервов/дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблицах выше. В существующем положении имеются источники с дефицитами тепловой энергии. Перспективный баланс тепловой энергии разработан с целью отражения результатов выполнения мероприятий устранения дефицитов на существующих источниках тепловой энергии и увеличения тепловой мощности для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки.

4.5. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период предшествующий разработке Схемы теплоснабжения приведен в таблице 4.5.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей на момент разработки Схемы теплоснабжения приведен в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.1 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период предшествующий разработке Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2022 | 2030 | 2038 |
| 1 | Котельная |  |  |  |  |
| 2 | Установленная мощность | Гкал/час | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 3 | Располагаемая мощность | Гкал/час | 21 | 21 | 21 |
| 4 | Собственные нужды | Гкал/час | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| 5 | то же в % | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 20,971 | 20,971 | 20,971 |
| 7 | Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 1,658 | 1,157 | 0,825 |
| 8 | Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 8,698 | 8,698 | 11,568 |
| 9 | Резерв(«+»)/ Дефицит(«-«) | Гкал/час | 11,802 | 11,802 | 4,9729 |

Таблица 4.5.2 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей на момент разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2035 | 2036-2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | 22,300 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,435 | 0,544 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 8,8357 | 11,0557 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 11,669 | 9,340 |