ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2044 гг.

(Разработка на 2025 год)

КНИГА 6

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Оглавление

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	3

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	4

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	5

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	6

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	7

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	8

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	11

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 6.1.1 – Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Установленная производительность ВПУ теплоносителя, м³/ч | Расчетная производительность ВПУ, теплоносителя, м³/ч | Нормативный расход воды на подпитку, м³/ч | Расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5,0 | 5,0 | 0,8 | 1,2 |

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории ЗАТО г.о. Молодежный отсутствуют.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Таблица 6.3.1 - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Теплоснабжающая организация | Объём аккумуляторного бака, м3 | Количество аккумуляторных баков, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 20 | 1 |

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 6.4.1 – Часовые расходы подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Установленная производительность ВПУ теплоносителя, м³/ч | Расчетная производительность ВПУ, теплоносителя, м³/ч | Нормативный расход воды на подпитку, м³/ч | Расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 5,0 | 5,0 | 0,8 | 1,2 |

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Таблица 6.5.1 - Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя вариант №1 (приоритетный)

| Показатель | Ед. изм. | 2023 ‒ 2026 | 2027 ‒ 2031 | 2032 - 2035 | 2036 - 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность ВПУ теплоносителя, м³/ч | м³/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Расчетная производительность ВПУ, теплоносителя, м³/ч | м³/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Нормативный расход воды на подпитку, м³/ч | м³/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/ч | м³/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |

6.6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В таблице 6.6.1 представлены сведения по перспективным балансам производительности на период предшествующий разработке Схемы теплоснабжения. В таблице 6.6.2 представлены сведения по перспективным балансам на момент разработки Схемы теплоснабжения.

Таблица 6.6.1 - Перспективные балансы производительности на период предшествующий разработке Схемы теплоснабжения

| № п/п | Параметр | Единицы измерения | 2022 - план | 2023 - 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 |
| 2 | Срок службы | лет | 8 | 8 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 20 | 20 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,2 | 1,2 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч |  |  |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,2 | 1,2 |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - |
| 9 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | - | - |

Таблица 6.6.2 - Сведения по перспективным балансам теплоносителя на момент разработки Схемы теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2023 ‒ 2026 | 2027 ‒ 2031 | 2032 - 2035 | 2036 - 2044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №39 п. Молодежный |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность ВПУ теплоносителя, м³/ч | м³/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Расчетная производительность ВПУ, теплоносителя, м³/ч | м³/ч | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Нормативный расход воды на подпитку, м³/ч | м³/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Расход аварийной подпитки системы теплоснабжения, м³/ч | м³/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |

6.7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В таблице 6.7.1 представлены расчетные величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 6.7.1 - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя

| № п/п | Тепловой источник | Адрес | Теплоснабжающая организация | Нормативные потери теплоносителя, м³/ч | Фактические потери теплоносителя, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №39 | п. Молодежный | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | 0,332 | 0,332 |